KANAL SIZDIRMAZLIK TEST CİHAZI
MODEL PAN341
POZİTİF VE NEGATİF KANAL AKREDİTASYON (PANDA) SİSTEMİ






Pozitif ve negatif kanal akreditasyon sistemi (PANDA) müteahhitlere, devreye alma mühendislerine ve araştırma geliştirme personellerine kanal sistemlerinde ve farklı uygulamalarda hava sızıntı miktarını ölçmek ve kanal sistemlerinin performansını belirlemek için tasarlanmış bir test cihazıdır. PANDA hızlı, doğru ve otomatik bir sonuç verir. EN12237, EN1507, EUROVENT 2/2 ve SMACNA gibi standartlara uyum konusunda yardımcı olarak binalarda enerji tasarrufunu sağlar.  
















Model PAN341








Özellikler ve Faydalar
+ Tek cihaz ile poztif ve negatif sızdırmazlık testi
+ Kanal kaçaklarını minimuma çekerek enerji tasarrufu
+ Aşağıdaki standartlar ile uyumlu:
· EN12237 Ventilation for Buildings—Ductwork Strength and Leakage of Circular Sheet Metal Ducts
· EN1507 Ventilation for Buildings—Sheet Metal ducts with Rectangular Section—Requirements for Strength and Leakage
· EUROVENT 2/2 Air Leakage Rate in Sheet Metal Air Distribution Systems
· SMACNA Air Duct Leakage Testing
+ Hacimsel debinin ± 2,5%’i doğruluk
+ Eşsiz performans ve fan hız kontrolü ile kanal sistemi test statik basıncının dakikalar içerisinde test edilmesi 
+ Taşıma ağırlığı  45 kg (99 lbs.)



+ Kamyonet ve station wagon arabaların bagajına sığma
+ Model PAN341 standart Airflow TA465-P çok fonksiyonlu ölçüm cihazını ve  PVM610 mikromanometreyi içerir.
· Sızıntı oranını otomatik olarak gerçek zamanlı hesaplar
· Eş zamanlı olarak kaçak miktarını ve statik basıncı gösterir
· Seçilen sızdırmazlık sınıfı için geçti/kaldı bilgisi verir
· Hacimsel debi sızıntı miktarını standard sıcaklık ve basınç (STP) için otomatik olarak düzeltir
· Gerçek zamanlı olarak barometric basınç ve sıcaklık gösterir
· Dokümantasyon ve rapor hazırlama için bilgisayara indirilebilen veriyi saklar
· Model 8934 harici yazıcı ile çalışabilir 



ÖZELLİKLER
KANAL SIZDIRMAZLIK TEST CİHAZI MODEL PAN341 





Basınç Ölçümü (PVM610)
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)Aralık	± 3,735 Pa (± 15 in. W.G.)
Çözünürlük	0.1 Pa (0.001 in. W.G.)
Doğruluk	1% okuma ± 1 Pa (± 0.005 in. W.G.)
GerçekKanalStatikAralığı ± 2,500 Pa (± 10 in. W.G.) Sıfır Akış


Hacimsel Debi Ölçümü  (TA465-P)
Wilson Akış Izgarası Yüksek sızıntı aralığı: 10 - 200 l/sn
(36 - 720 m3/s, 21 - 424 cfm)
15 mm Konik Giriş	Düşük sızıntı aralığı: 1 - 13 l/sn
Nozul Adaptörü	(3.6 - 46.9 m3/s, 2 - 27.5 cfm)
Çözünürlük	0.01 l/s (0.01 m3/hr, 0.01 cfm)
Doğruluk	± 2.5% okuma veya ± 0.01 l/sn (± 0.04 m3/hr, ± 0.02 cfm), (hangisi büyükse)


Sıcaklık Ölçümü (TA465-P)
K Tipi	EN60584 (IEC 584)’e göre 
Termokupl Prob


Barometrik Basınç Ölçümü (TA465-P)
Aralık	690 - 1,241 hPa (517.5 - 930.87 mm
Hg, 20.36 - 36.648 in. Hg)
Doğruluk	± 2% okuma

Kanal Sınıf Tablosu 



Güç gereksinimleri
Model  PAN341*	220 - 240 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 10A
Model   PAN341-110*	110 - 120 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 16A
Model  PAN315**	220 - 240 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 10A
Model   PAN315-110**	110 - 120 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 16A


Ağırlık
Taşıma Ağırlığı	45 kg (99 lbs.)
Toplam Ağırlık	55 kg (121 lbs.)


Ebatlar (L x W x H)
1,130 mm x 660 mm x 600 mm (44.5 in. x 26 in. x 23.5 in.)


TA465-P  ve  PVM610
Detaylı cihaz özellikleri içi teknik dokümanlara bakınız

* Model: cihazlar dahil
** Model: cihazlar dahil DEĞİL


Model TA465-P






Model PVM610



























Taşıma Ağırlığı: 45 kg (99 lbs.)  Cihaz kutusu ve fleks taşıma tüpü çıkartılmış olarak



	


Airﬂow Instruments, TSI Instruments Ltd.
Visit our website at www.tsi.com/Airﬂow-Instruments for more information.

TSI cihaz özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

TSI ve TSI logosu tescilli ticari markalardır ve Airflow ve Airflow logosu TSI Incorporated şirketinin ticari markasıdır. 

UK	Tel: +44 149 4 459200
France	Tel: +33 1 41 19 21 99

Germany	Tel: +49 241 523030
Türkiye	Tel: +902163309618
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